## 說明
與食水接觸物料核對清單 — EM-00-03 §2.10（附 §2.2 交叉核對）
Materials-in-contact-with-fresh-water Checklist — EM-00-03 §2.10 (with §2.2 cross-checks)
填寫說明：黃色底色為填寫欄；灰色底色為示例行（正式呈交前請刪除）；「規格要求」欄為規格原文，不得改動。
依據：WSD EM-00-03（2025 年 10 月版）、EM-00-01（2023 年 12 月版）、EM-02-05（2026 年 5 月版）。港德環保科技編製，非水務署官方表格；特別規格及合約文件優先。編製日期 2026-09-03。
依據條款
• EM-00-03 Oct 2025 §2.10(1) (no material likely to cause pollution of fresh water)
• EM-00-03 Oct 2025 §2.10(2) & Table A (AS/NZS 4020:2018 leachability of metals type test reports; Table A replaces Table 2 of the Appendixes of AS/NZS 4020:2018; scaling factors per corresponding WSD Standard Specification; any exceedance in the final extract of any sample = non-compliance)
• EM-00-03 Oct 2025 §2.10(3) (lead of all metallic materials in contact with fresh water not more than 3.5% by mass) and the note printed under Table A ('Above-paragraph (3) shall not apply to soldering and brazing alloys.')
• EM-00-03 Oct 2025 §2.10(4)(a)(b) (solder: lead ≤0.07%, antimony ≤0.1% by mass; brazing alloys: cadmium ≤0.01% by mass)
• EM-00-03 Oct 2025 §2.10(5) (non-metallic materials: BS 6920-1:2014, BS 6920-2.1:2014, BS 6920-2.4:2000+A1:2014, BS 6920-2.5:2000+A2:2014, BS 6920-2.6:2000+A2:2014 or equivalent; Table 1 of BS 6920-1:2014 replaced by Table A)
• EM-00-03 Oct 2025 §2.2 (cadmium plated parts not in contact with potable water; asbestos prohibited; inhibitors in brass/bronze against dezincification)
填寫須知
• 以「濕接觸部件」為單位逐行填寫，包括螺絲、墊圈、彈簧、密封件、喉管及焊接位等細小部件，不要只列主體。每個部件先分類：金屬／非金屬／軟焊料／硬焊料，因為三類的核對項目不同。
• 第一步先判斷該部件是否「輸送或接收食水」（§2.10(1) 的適用範圍）。例如取樣水入口過濾器、流量調節閥及取樣喉管一般屬輸送食水；試劑混合後排走的部分是否適用，請向工程師／項目經理確認，並在備註記錄。
• 金屬部件：附「最新」AS/NZS 4020:2018 金屬溶出型式測試報告（§2.10(2)），結果逐種金屬對照表 A 上限（表 A 取代 AS/NZS 4020:2018 附錄的表 2）。任何樣本的最終萃取液只要有一種金屬超標，即屬不合規，不論測試樣本數目。
• 比例因子（scaling factor）按該產品所屬的 WSD 標準規格採用；EM-00-03 本身沒有訂明數值，須在報告及本表註明所採用的比例因子及出處。
• 鉛含量不超過 3.5%（質量比，§2.10(3)）以物料成分證明書核實；軟焊料鉛 ≤0.07%、銻 ≤0.1%（§2.10(4)(a)）；硬焊料鎘 ≤0.01%（§2.10(4)(b)）。文件中表 A 下方印有「Above-paragraph (3) shall not apply to soldering and brazing alloys.」一句，即焊料以 (4) 的限值核對。
• 非金屬部件：列明 BS 6920 系列各部分的證書編號、發證機構及日期（§2.10(5)），並註明 BS 6920-1:2014 表 1 已以表 A 取代；如採用「等效標準」，須另填標準對照表。
• 同時按 §2.2 確認：無鎘電鍍部件接觸飲用水、不含石棉、黃銅／青銅有防脫鋅／脫鋁抑制劑。這些雖不在 §2.10，但審批時通常一併查核。

## Header 表頭
表頭 Header
EM-00-03 §2.10
填寫說明：黃色底色為填寫欄；灰色底色為示例行（正式呈交前請刪除）；「規格要求」欄為規格原文，不得改動。
合約編號 Contract no.
設備項目及型號 Equipment item & model
所處理流體（處理水 / 原水 / 海水 / 中水，§2.6）Fluid handled
該產品所屬的水務署標準規格（比例因子來源）Governing WSD Standard Specification (scaling factor source)
顯示濕接觸部件的圖則編號 Drawing showing wetted parts
呈交版次及日期 Submission rev. & date

## Table A 限值
EM-00-03 §2.10 Table A — 金屬最高容許濃度 Maximum allowable concentration (mg/L)
Replaces Table 2 of the Appendixes of AS/NZS 4020:2018 and Table 1 of BS 6920-1:2014
填寫說明：黃色底色為填寫欄；灰色底色為示例行（正式呈交前請刪除）；「規格要求」欄為規格原文，不得改動。
Metal | Maximum allowable concentration, mg/L
Antimony (Sb) | 0.02
Arsenic (As) | 0.01
Barium (Ba) | 1.3
Boron (B) | 2.4
Cadmium (Cd) | 0.003
Chromium (Cr) | 0.05
Copper (Cu) | 2
Lead (Pb) | 0.01
Mercury (Hg) | 0.006
Nickel (Ni) | 0.07
Selenium (Se) | 0.04
Uranium (U) | 0.03
Note printed below Table A in the Oct 2025 PDF: "Above-paragraph (3) shall not apply to soldering and brazing alloys."

## A 金屬部件
Part A — 金屬濕接觸部件 Metallic wetted parts (one row per component)
§2.10(2), (3), Table A
填寫說明：黃色底色為填寫欄；灰色底色為示例行（正式呈交前請刪除）；「規格要求」欄為規格原文，不得改動。
行 Row | 濕接觸部件 Wetted component (incl. screws, washers, springs, seals, tubing, joints) | 零件編號 / 圖則位置 Part no. / drawing ref. | 輸送或接收食水？Conveys or receives fresh water (Y/N) | 物料牌號 Material designation (grade / alloy / standard) | 含鉛量 % Lead % by mass (limit ≤3.5%, §2.10(3)) + certificate ref. | AS/NZS 4020:2018 型式試驗報告（編號 / 化驗所及認可 / 日期 / 比例因子及其出處）Type test report | 各金屬最終萃取液結果對 Table A（每種 Pass/Fail）Results vs Table A | §2.2 交叉核對：無鎘電鍍 / 無石棉 / 黃銅青銅防脫鋅 Cross-checks | 合規狀況及備註 Status & remarks
1 | （例）取樣管接頭 Sample line fitting | P-012 / DWG-03 | Y | SS 316L, EN 10088 | 0% — mill cert MC-01 | Report LR-2025-001, HOKLAS lab X, 2025-06-01, scaling factor per WSD spec E-xx-xx | All metals pass (attach table) | Y / Y / N.A. | Comply

## B 焊料
Part B — 軟焊料及硬焊料 Soldering and brazing alloys
§2.10(4); the 3.5% lead limit of (3) is stated not to apply to solders and brazes
填寫說明：黃色底色為填寫欄；灰色底色為示例行（正式呈交前請刪除）；「規格要求」欄為規格原文，不得改動。
行 Row | 焊接位 / 合金 Joint type / alloy | 類別 Soldering / Brazing | 軟焊料 Pb % (≤0.07%) / Sb % (≤0.1%) — §2.10(4)(a) | 硬焊料 Cd % (≤0.01%) — §2.10(4)(b) | 成分證明書 Composition certificate ref. | 合規狀況及備註 Status & remarks
1 | （例）Sample line brazed joint | Brazing | N.A. | Cd 0.005% | Cert BZ-01 | Comply

## C 非金屬部件
Part C — 非金屬濕接觸部件 Non-metallic wetted parts
§2.10(5)
填寫說明：黃色底色為填寫欄；灰色底色為示例行（正式呈交前請刪除）；「規格要求」欄為規格原文，不得改動。
行 Row | 非金屬濕接觸部件 Non-metallic wetted component | 零件編號 / 圖則位置 Part no. / drawing ref. | 輸送或接收食水？(Y/N) | 物料 Material (e.g. EPDM, PVC-U, PTFE) | BS 6920 部分 Part(s) tested (-1:2014 / -2.1:2014 / -2.4 / -2.5 / -2.6 or equivalent) | 證書 / 報告編號、發證機構、日期 Certificate no., issuing body, date | Table A 已取代 BS 6920-1:2014 Table 1 (Y) | 合規狀況及備註 Status & remarks
1 | （例）流通池 Flow cell | P-020 / DWG-03 | Y | Acrylic | BS 6920-1:2014 | Cert WR-2024-123, body X, 2024-03-01 | Y | Comply

## D 附件及聲明
Part D — 總結、附件及聲明 Summary, attachments & declaration
填寫說明：黃色底色為填寫欄；灰色底色為示例行（正式呈交前請刪除）；「規格要求」欄為規格原文，不得改動。
AS/NZS 4020:2018 型式試驗報告清單（製造商確認為最新）List of type test reports ('latest' confirmed)
BS 6920 證書清單 BS 6920 certificates
物料成分證明書 Mill / composition certificates
濕接觸部件圖則 Wetted-parts drawing
製造商授權代表聲明及簽署 Declaration & signature
工程師 / 項目經理物料批核（留空）Engineer / PM material approval